В.К Недзвецкий.

# Первый опыт применения тепловычислителя ВКТ-5

для регулирования теплопотребления на школах №101 и №483 выборгского района г.СП-б.

При разработке тепловычислителя ВКТ-5 в его аппаратную часть были заложены возможности регулирования теплопотребления по двум тепловым вводам. В декабре 2000 года было разработано соответствующее ПО, обеспечивающее автоматическое регулирование теплопотреблением здания любого назначения по двум алгоритмам. В дальнейшем планируется разработать ПО для реализации еще двух алгоритмов.

Первый разработан в "Теплокоме" и полностью отличается от традиционных, применяемых сегодня алгоритмов, второй рекомендован специалистами ВИТУ. Принцип регулирования здесь заключается в двухпозиционном регулировании расхода теплоносителя в зависимости от температуры в контрольном помещении (tвн).

Третий и четвертый алгоритм, который планируется ввести в ВКТ-5 до 1 октября 2001 года, заключается в поддержании соотношения температуры после смешения (t3) или в обратном трубопроводе (t2) и температуры наружного воздуха (tнв) с последующей коррекцией на tвн. Эти алгоритмы позволяют реализовать оптимизацию теплопотребления практически на любом объекте при любых схемах присоединения.

Для проверки работы первых двух алгоритмов Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга совместно с администрацией Выборгского района были предоставлены две школы. Предприятием ЗАО "Теплоучет" в январе 2001 года были смонтированы в этих школах автоматические системы оптимизации теплопотребления (АСОТ), реализующие 1 и 2 алгоритмы управления. Приведем более подробно описание АСОТ.

В школе № 101 был заменен вычислитель типа "Унимекс" на ВКТ-5, остальные элементы теплосчетчика были сохранены. Дополнительно было установлено:

- элеватор (вместо существующего) типа РГ белорусского завода "Этон" с дистанционно изменяющимся сечением сопла;

- датчики температуры для измерения температуры наружного воздуха и внутри помещения;

- блок управления типа БУ-2, производимый ЗАО "Теплоком".

Здесь АСОТ работает по первому алгоритму. В ВКТ-5 введены соответствующие настроечные данные, в том числе блокировки:

- понижения t2 меньше заданной, при этом алгоритм дает команду на открытие регулирующего органа (РО) и выхода на расчетный расход;

- повышения t2, при этом блокируется дальнейшее открытие РО;

- понижение (повышение) расхода теплоносителя ниже (выше) заданного, при этом блокируется воздействие на РО.

Вычислитель ВКТ-5 вырабатывает управляющее воздействие и подает его на БУ-2, которое усиливает и передает это воздействие на исполнительный механизм элеватора, в результате чего изменяется проходное сечение сопла и, соответственно, меняется расход воды, подаваемой в систему отопления объекта.

Для иллюстрации работы АСОТ по первому алгоритму на рис.1-6 приведены графики изменения соответствующих параметров.

На рис.1 приведены среднесуточные параметры работы АСОТ за март месяц. Здесь из графиков видно, что:

- расход в обратном трубопроводе четко отслеживает tнв;

Т1

М2

Т2

Тнв

Твн

- температура t2 в обратном трубопроводе в большинстве случаев до 20.03 была ниже предусмотренного температурным графиком, после 20.03, в связи с изменением tвн. на 18°С, видно некоторое превышение t2 из-за небольшого перегрева здания, из чего можно сделать вывод, что просьба персонала была необоснованной.

На рис.2 приведены графики изменения параметров, когда tвн. задавалась разной в течение суток, а именно с 04.00 утра до 17.00 – нормальная 16°С, а с 17.00 до 04.00 – пониженная 14°С. Из анализа графиков на рис.2 видно:

-    циклическое изменение расхода М2;

- значительную инерционность объекта на изменение регулирующего воздействия (порядка 6-8 часов, поскольку отопительные регистры вмонтированы в полы здания).

Т1

Т2

М2

Твн

Тнв

На рис.3 приведены графики за три последних дня марта, когда tнв изменялась от –7 °С до +7 °С. Из графика изменения М2 видно, что процесс регулирования проходил устойчиво, без автоколебаний.

Из 2,5-месячного срока эксплуатации АСОТ на школе № 101 по первому варианту можно сделать следующий предварительный технический вывод:

- АСОТ показала себя работоспособной, даже на объекте с очень большой инерционностью;

- заложенные в алгоритм блокировки по t2 и М2 работали корректно;

- поддерживался режим теплопотребления близкий к оптимальному;

- на работу теплосчетчика ВКТ-5 выполнение дополнительной функции по регулированию теплопотребления не отражалось.

Т1

Т2

Твн

М2

На школе № 483 в январе 2001 года был установлен вычислитель ВКТ-5, на подающем трубопроводе был смонтирован регулирующий клапан с Ø 40 с исполнительным механизмом ЕСПА. Также были установлены датчики температуры наружного воздуха и температуры внутри контрольного помещения

Тнв

Принцип работы АСОТ по 2 алгоритму заключается в следующем.

На ВКТ-5 устанавливается заданная tвн с определенным гистерезисом (здесь гистерезис был равен ± 0,3°С). При достижении tвн минимального значения, регулирующий орган открывается до величины расхода, заданного концевым выключателем. При достижении tвн максимального значения, РО закрывается до концевого выключателя. Таким образом, ВКТ-5 выполняет функцию двухпозиционного регулятора по отклонению tвн.

М2

Т1

Т2

Твн

Тнв

На рис.4 показаны графики работы АСОТ за 16 дней марта. Из данных по изменению М2 видно, что с 20.03 после понижения tнв и несоблюдения теплоснабжающей организацией t1, РО был в открытом состоянии. А в промежутках 15.03 - 20.03 и 28.03 - 31.03 АСОТ работала в нормально и поддерживалась заданная температура 16±0,3°С.

На рис.5 приведены графики параметров при цикличном синусоидальном изменении tнв от -10°С до 0°С. Из графиков видно, что АСОТ работала четко, правда в ночное время РО все-таки находился, в основном, в открытом состоянии, т.к. не выдерживалась t1.

Твн

Тнв

Т2

Т1

М2

Тнв

Твн

Т1

М2

На рис.6 приведены графики параметров при работе АСОТ в положительных областях tнв. Из графиков видно, что АСОТ работала нормально, хорошо выдерживалась tвн. (практически прямая линия), циркуляция М2 снизилась почти в 2 раза, t2 стало значительно ниже графика ~ 27°С вместо 38°С, т.е. АСОТ очень качественно и экономично поддерживала режим теплопотребления системы.

Т2

Анализируя работу АСОТ по 2 алгоритму, можно сделать следующий предварительный вывод:

- АСОТ работала устойчиво при значительных изменениях tнв;

- АСОТ выдерживала заданное регулирование расхода;

- АСОТ позволяет осуществить практически 100 % глубину регулирования теплопотребления;

- выполнение этой функции не влияло на работу теплосчетчика.

К недостаткам данного варианта можно отнести необходимость значительного циклического изменения расхода в системе отопления, на что негативно реагируют работники теплоснабжающих организаций.

В соответствии с договоренностью с администрацией Выборгского района г. Санкт-Петербурга, экономический эффект от внедрения АСОТ будет определяться путем сравнения теплопотребления на полностью аналогичных школах, снабжающихся от того же источника и находящихся на не значительном расстоянии друг от друга. Данные отчетов о теплопотреблении за март и апрель 2001 года по школам приведены в таблице.

| Школа | Адрес в Санкт-Петербурге | Март |  |  | Апрель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребление, Гкал | Положительный эффект, |  | Потребление, Гкал | Положительный эффект, |  |
|  |  |  | Гкал (%) | руб. |  | Гкал (%) | руб. |
| 101 | ул.Сикейроса, д.17, к.1 | 112,71 | 79,43 (41%) | 15 018 (189,07 руб./Гкал) | 110 | 31 (21,7%) | 7000 руб. |
| 486 | ул.Сикейроса, д.19, к.1 | 192,14 |  |  | 141 |  |  |
| 483 | ул.Шостаковича, д.3, к.2 | 137,33 | 27,52 (17%) | 5 203 | 110 | 31 (21,7%) | 7000 руб. |
| 488 | пр.Просвещения, д.32, к.4 | 164,85 |  |  | 141 |  |  |

Исходя из полученных экономических показателей от внедрения АСОТ, можно сделать прогноз, что окупаемость, по примененной технологии, составит от 2 до 4 месяцев, т.е. такое вложение средств высокоэффективно.

В приложении 1-4 представлены сравнительные графики теплопотребления за март и апрель на школах оборудованных АСОТ и их аналогах.

Генеральный директор

ЗАО "Теплоучет " 				Недзвецкий В.К.

Тел. (812) 232-38-15

Температура tвн поддерживалась в пределах 16-18°С (по 20.03 tвн. была задана 16°С, т.к. первоначально температура в контрольном помещении была ниже на 2-3°С, чем в остальных помещениях школы, а с 20.03 задание по просьбе персонала было увеличено до 18°С), причем заметна корреляция tвн с М2, которая объясняется тем, что первый алгоритм предполагает регулирование по возмущению, а не по отклонению tвн. Вначале апреля в расчетные формулы введена корректировка, которая позволила существенно убрать эту зависимость.